珠海市市场监督管理局关于2024年珠海市

消防器材产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2024年,珠海市市场监督管理局开展了消防器材产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市销售企业，抽查了14家企业销售的16批次消防器材产品。经检验，不合格2批次，不合格产品发现率为12.5%。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市消防器材产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》，对手提式干粉灭火器产品的总质量、灭火剂充装量误差、20℃喷射性能试验、筒(瓶)体水压试验、筒体(瓶体)爆破试验、灭火剂第一主要组分含量等6个项目进行了检测。经检验，9批次产品未发现不合格，1批次产品不合格，不合格项目为灭火剂第一主要组分含量。

对有衬里消防水带产品的外观质量、内径、长度、水压试验、爆破试验、单位长度质量、附着强度、热空气老化性能等8个项目进行了检测。经检验，5批次产品未发现不合格，1批次产品不合格，不合格项目包含爆破试验、附着强度、热空气老化性能。

三、抽检企业及产品清单

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市香洲区南屏镇思安消防器材门市部 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFZ/ABC4型 4kg | 2024-05 | 不合格 | 灭火剂第一主要组分含量 |
| 2 | 珠海市香洲区市安消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 沱雨 | 8-65-25 | 2024-04-01 | 不合格 | 爆破试验、附着强度、热空气老化性能 |
| 3 | 珠海市香洲金民消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2024-05-18 | 未发现不合格 | —— |
| 4 | 珠海市香洲金民消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFZ/ABC2 2±0.06kg | 2024-05-20 | 未发现不合格 | —— |
| 5 | 珠海市金湾区民安消防器材商行 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFZ/ABC4 4±0.08kg | 2024-06 | 未发现不合格 | —— |
| 6 | 珠海市陆宏大消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MFZ/ABC4A 4±0.08kg | 2024-04 | 未发现不合格 | —— |
| 7 | 金湾区城兴五金店 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFZ/ABC4A 4±0.08kg | 2024 | 未发现不合格 | —— |
| 8 | 珠海市香洲茹安消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MFZ/ABC1 1±0.05kg | 2024-06 | 未发现不合格 | —— |
| 9 | 珠海市香洲成泰行劳保用品商行 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFCZ/ABC4 4±0.08kg | 2024-05-01 | 未发现不合格 | —— |

| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 珠海市斗门区井岸镇富文劳保商行 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFZ/ABC2 2±0.06kg | 2024-09 | 未发现不合格 | —— |
| 11 | 珠海永泓建材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | —— | MFZ/ABC4 | 2024-09 | 未发现不合格 | —— |
| 12 | 珠海市香洲区南屏镇东安达消防器材销售经营部 | 有衬里消防水带 | 沱雨TuoYu | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2023-08-02 | 未发现不合格 | —— |
| 13 | 珠海市金湾区民安消防器材商行 | 有衬里消防水带 | 鑫祥龙 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024-03 | 未发现不合格 | —— |
| 14 | 珠海市香洲福顺消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | 桂安 | 8-65-20 | 2024-03-21 | 未发现不合格 | —— |
| 15 | 珠海市斗门区白蕉镇山鹰消防设备经营部 | 有衬里消防水带 | 龙涛 | 8-65-25 | 2024-05-18 | 未发现不合格 | —— |
| 16 | 珠海市香洲南粤众联消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | —— | 8-65-20 | 2024-09-26 | 未发现不合格 | —— |

珠海市市场监督管理局

2025年1月15日